附件八

上饶市城投能源环保有限公司

2023年C级检修招标书

技术部分

批准：

审定：

审核：

复审

初审：

编制：

2023年07月

- 上饶垃圾发电厂简介

上饶垃圾发电厂装备2台日处理垃圾750吨的焚烧--余热锅炉，配1台容量为35MW的汽轮发电机组，以一条10KV、一条110KV线路与系统连接。垃圾焚烧炉采用光大机械炉排炉，余热锅炉由杭州锅炉厂制造，为单汽包、自然循环、膜式水冷壁中温次高压锅炉。汽轮发电机组由南京汽轮发电机（集团）有限公司生产制造。

- 招标范围及内容

  - 主要工作内容：本次检修项目的确立的根据是：按照中华人民共和国电力行业标准DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》的有关规定，根据设备、系统运行的实际情况、存在的问题而确定的。检修等级：C级；具体工作内容包括但不限于各专业列举的标准项目及非标项目（投标单位必须按照各专业检修项目做好各专业C级检修进度表格和检修进度控制方案，并作为技术标评分的依据）：

  - 检修内容见各专业检修分册。

  - 上述招标方自己完成的和需另行委托原供货商或专业队伍的项目中，涉及的搭拆架子、起重、拆除清理及恢复等辅助性工作由主体承包单位承担。

  - 在各专业项目清单中，除需招标方自己完成的和另行委托原供货商或专业队伍的工作范围外，所有项目均由主体承包方负责完成。

  - 主体承包方要负责协调所有外委项目，并配合完成，主体承包方对本次检修的所有项目负责。

- 检修用工器具

  - 招标方提供的专用工器具：原设备厂家提供的专用工器具、仪器；生产现场安装到位的起重工具。

  - 承包方应在检修开始前就准备好现场检修用安全电压照明、安全电压变压器、接线盘、临时电源电源线等。

  - 承包方应自行准备除专用工器具以外的所有检修所需机、工具、检测性仪表等。承包方应使用先进的工器具，以提高工作效率，缩短检修工期，承包方自备的机、工具、检测性仪表和各种车辆，包括但不限于下述所主要列举：

    - 常用的工器具、检测仪器：如移动式空压机、坡口机、阀门研磨机、卷扬机、手拉葫芦、装配管夹、金属测厚仪、射线探伤仪、保护试验装置台、防爆灯、检修照明灯、带压堵漏器、小型滤油机、电焊机（含逆变及塑料电焊机）、焊条烘干箱、烘干筒、空气压缩机、等离子切割机、潜水泵、螺栓加热装置、力矩扳手等；

    - 本次检修需要大批量脚手架，承包方应自行准备足量的脚手架和专业人员，保证迅速快捷完成锅炉清焦队伍、耐火材料修复单位所需；

    - 现场临时制作的专用工器具；

    - 交通车辆，例如客车等；

    - 起重、运输车辆，例如吊车、叉车、堆取料车、货车等，其中叉车和吊车的整车出厂日期到本合同结束时不得超过五年，否则不予入场。

  - 招标方提供的专用工器具承包方按规定借用登记，用后必须及时归还，不得转借他人或带离检修现场，若有损坏和丢失应照价赔偿。

  - 由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制承包方无法完成的机加工，承包方出方案和图纸，经招标方专业负责人或专业技术负责人审核并同意后，由承包方外委和加工，加工费用由承包方承担，并包在合同总价内。

- 检修用备品配件

  - 备品配件、主要材料（指：专业专用备件、经专业负责人或专业技术负责人同意的其它材料）由招标方提供。

  - 备品备件的领用由承包方填写备品备件申请单，经招标方专业工程师确认签字，按电厂有关规定办理手续，然后到仓库领用。对领用后未使用的备件，检修结束后办理退库手续。

- 消耗材料

  - 由承包方提供的消耗各类气体（如：氧气（含工业用和医用）、乙炔、氩气、CEMS系统用国家标准气体、SF6等及其它气体）。

  - 检修用各类材料主要由承包方提供的（不限于以下例举的材料），除钢材、管材、生产用油品、高压螺栓紧固件外全部由承包方提供（专业分册明确由乙方承担的材料，以专业分册要求为准）。不仅包括常规意义上的消耗性材料，还包括检修过程中设备需要更换的各种规格型号各尺寸、并符合国家标准要求的消耗材料，如：法兰金属缠绕垫片、盘根、O型圈及其它密封材料、缓冲垫、膨胀节、石棉垫、胶垫、电焊条（含不锈钢）、保温材料（保温棉、波纹板、铁皮、铝皮）、全厂保持文明施工和文明生产用的材料（如：防火毯、防火垫、防油垫、隔离围栏、临时接收液态类物质用的桶盆壶器等、临时告知牌及架、各类标线油漆、美纹纸、去污剂、除垢剂、密封胶、结构胶、香熏剂等及其它）、全厂保护安全施工用的材料（如：普通和专用类灭火器、搭设和搭救类的脚手架及扣件、起升类移动吊车与固定、移动类滑轮、卷扬机及钢丝绳索、安全带及绳索、各类手套、氧气瓶、氧气管、橡胶鞋、橡胶衣等及其它）、PVC类材料（各规格型号的PVC、HDPE、PE等管材、接头、热熔材料、连接件、穿线管、蛇皮管、密封材料、固定材料等及其它）、化妆板、各类规格型号材质的钢丝铁丝、标准普通螺栓螺帽（各型号、各等级的标准配备螺栓）、防腐用漆（标准施工除锈用的材料、两底两面所用的材料）、温度指示纸（或温度计等）、水泥（各标号等级）、沙（各细度河沙等）、液氮（国家标准各浓度压力等）、工业清洗酒精、煤油等。保温棉主要使用硅酸铝针刺毯，由乙方提供，专业分册中未另外选用其他保温材料的，提到保温棉均视为密度为120千克/立方额硅酸铝针刺毯，波纹板瓦型YX35-125-750，颜色为灰白色，6mm厚，铁皮和铝皮均为灰白色，6mm厚，专业分册另有要求的以专业分册为准。现场作业使用油漆由乙方提供，专业分册所提到的打磨刷漆均视为打磨出金属光泽，然后刷一道底漆（30微米）两道面漆（50微米），防腐油漆要求为知名品牌，专业分册另有要求以专业分册为准。

波纹板示意图

  - 包括但不限于上述主要列举的消耗性材料。

  - 承包方应对其提供的消耗材料质量负责，提供材料生产许可证、齐全的质量合格证明等，不合格的材料严禁进厂。

  - 招标方对承包方提供的以上耗材必须进行进厂质量验收，并在检修过程中，继续监督检查，一经发现使用不合格的材料，有权令其返工，由此引发的一系列责任由承包方负责。

  - 对于现场拆卸或清理的废料，不具备回收利用价值的，需由检修单位自行合规合法处置，如使用过的抹布、废旧岩棉等保温材料、恢复现场产生的废油漆及油漆桶等。

- 招标方和承包方双方的责任和义务

  - 招标方的责任和义务

    - 审查承包方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况；

    - 有权要求承包方撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员；

    - 负责对承包方检修管理工作的检查、监督与考核；

    - 负责提供或制定检修技术标准及其他技术资料；

    - 审核承包方提供的检修进度计划、技术作业指导书、技术方案和检修技术文件记录等；

    - 审核检修验收报告、设备异动报告、试验报告并组织验收；

    - 负责进行设备、系统解列、隔离和试运验收工作，为检修工作提供必要的检修条件；

    - 负责提供由招标方负责的备品配件、主要材料和专用工具（由承包方派人领、借用）；

    - 检修中如需对外联系，招标方可提供协助；

    - 招标方在现场提供给承包方有限的办公及检修场所。

  - 承包方的责任和义务

    - 严格遵守、执行招标方的各项管理规章制度，并服从招标方的指挥管理；尤其在现场安全文明检修方面，承包方必须交纳人均500元安全文明检修保证金，接受招标方对安全检修、文明检修、规范检修的监督和管理，保证检修安全。

    - 承包方工作不得对外分包；必须在全面保质保量完成检修项目的前提下，保证工期要求，在检修项目计划工期拖延超过两天以上者，承包方必须及时补充力量，保证工期和进度。否则招标方有权选择合适的方式方法保证工期和进度，发生的一切费用由承包方全部负担。

    - 承包方的项目经理（副经理、质量主管）、各检修专业负责人（主管）、专责安全负责人（主管）、各检修专业主要技术人员、仓库管理负责人（物资主管）及其它专业技术人员等必须在停炉检修之前10日进厂，完成招标方领导小组的形式审查（资质）和实质审查（面试）的前提下（未能通过审查的，更换后再审查），开展检修准备、检修项目原始数据的收集和整理，对施工安全文明技术与施工措施、进度控制、各专业单独设备系统的检修方案措施进行深入筹划，形成完善的可执行的检修工作计划报招标方专业工程师审核，通过后并严格执行。在检修施工过程中，当甲方专业主管工程师发现承包方的相关工作人员不能满足检修需求、不适合现场施工、不积极配合业主的，经电厂领导同意后退回承办方项目部并要求在1天内补充相关人员。

    - 检修工程中，确因承包方资质无法完成的，需由特许资质单位来完成地工作，经招标方确认后，可由承包方外委相应的单位来完成。

    - 承包方应根据招标方设备检修的需要，停炉检修之前5日，在检修现场显著位置设立完善的检修项目工程简介、检修组织管理机构、安全管理机构、质检管理机构、进度控制三级网络图、重大节点控制图、安全文明技术措施、安全文明施工措施、检修章程规定、检修纪律规定、现场管理及处罚规定、常见习惯性违章行为处罚规定、交叉性作业安全协议等及其它张贴公示性资料；

    - 承包方各专业技术人员必须提供有经验的、有组织能力的专业负责人，负责本专业各项检修工作并组织合格达标完成。

    - 承包方应按招标方设备检修质量验收标准，根据本招标协议，停炉检修之前5日，完成检修作业指导书、技术方案和详细三级施工进度网络图的制定，并交招标方审核，通过批准后执行（未能通过的，修改后再交审核）。

    - 承包方应在停炉检修之前5日，负责编制检修工艺卡和检修质量验收卡，并交招标方审核，通过批准后执行（未能通过的，修改后再交审核）。

    - 承包方应在检修中按要求作好检修记录，尤其是设备的解体、检查、修理和复装的整个过程中，认真做好技术检验和技术记录，并及时交招标方审阅、确认。

    - 承包方应在检修结束后试运行前，及时向招标方报出设备异动报告和运行注意事项，对于检修过程中进行的改动，检修单位应在图纸和系统图上进行修改，供招标方运行时参考执行。

    - 承包方应将设备检修过程中发现的工程设计或技术资料的错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知招标方；

    - 承包方应按三级验收程序和质量计划书的项目，根据工程进度及时通知招标方工程技术人员，在停工待检点和见证点处进行检查验收。

    - 承包方应在检修结束后试运行前，及时申请并积极参加设备的单体、分部和整组试运工作。

    - 招标方意向外委的检修工作，需要承包方在人力、物力和技术上提供支持的，承包方须给予积极支持配合。

    - 承包方应在停炉检修之前5日，提供检修工器具（各专业、各类型的工器具）清单并提交检修策划审核备案，提供为完成检修任务所必需的人员、消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护安全用品、废料物资处理及其它人力或物资，尤其加以着重申明的是检修所需人员必须得到技术可靠、人员保证施工足够且稳定。

    - 承包方根据承包项目的具体特点、要求和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、起重工、电工等）必须持证上岗，证件复印件交电厂安全专责统一审验、管理。

    - 承包方应提供参加本次检修工作的所有工程技术及管理人员的工作特长及详细工作经历表，承包方的工作人员名单经双方协商、并经招标方认可后，在未得到招标方许可的情况下不得随意调动或离场退出检修工作。

    - 停炉检修之前5日，承包方负责完成编制检修工作票相关工作，并交招标方审核，通过批准后执行（未能通过的，修改后再交审核）。严格要求并执行电厂工作票管理制度。

    - 停炉检修之前5日，承包方应完成对主要消耗物料（如：螺栓、保温材料、密封材料、铝皮/板、油漆等）供应，完成临时检修仓库的入库，货到现场等待招标方检验（不合格或不符合检修技术规范要求的，进行更换后再检验）。

    - 承包方需在检修过程中对设备需要更换的专业备品备件和更换的废料（专业备件、消耗物料）进行集中管理，不能丢失，如有丢失，按原物料采购价的2倍价给予补偿，同时做好登记造册，供招标方查验。

    - 如承包方因技术力量不足或投标考虑不周等因素而导致检修工作延期，承包方应承担由此造成的各项损失。

    - 承包方必须保证现场安全文明检修，服从招标方的监督检查，严格按照“修前修后一个样”要求进行施工。尤其强调：必须保证并完善各检修设备和系统标志及管道介质流向标注，保证并完善设备保温，使其符合《GB/T 4272-2008设备及管道绝热技术通则》的要求。

    - 承包方在检修过程中必须保证厂内的现场设备、阀门、管道、地面、墙面、门窗、门锁、安全设备设施、电缆及桥架、通风管道、楼梯、围栏、空调、墙面附着物、照明、检修电源箱、运行固有或临时设备设施、现场操作工具（含专用）、绿色植物、电梯、通道、清洁用器具、固定或移动办公设备设施、设备钢架结构、房室钢架结构、标识标志标牌、应急逃生设备设施、地面设备设施、参观设备设施、对内对外等宣传设备设施、安全保卫设备设施、后勤保障设备设施、相关资料等及其它的完整性、统一性、规范性、原样性，如有损坏，限期照价恢复原样。

    - 停炉检修前3日，承包方完成对各专业全部计划检修工作人员的安全备案、入厂厂牌备案。

    - 检修施工结束，需运行、调试、启动的设备或系统时，承包方必须提前24小时以书面文件形式（报送业主相关专业、领导审核通过后）安排满足生产现场需求的值班管理人员、技术人员、施工人员、物资人员和安全人员，当值班人员不能满足生产现场需求时，值班管理人员需要1小时内完成技术人员、施工人员、安全人员、物资人员的调配并到达现场以满足相关工作的人员需求。

    - 检修施工结束质量验收实行“双重三级验收”标准执行，即检修施工单位三级验收：施工单位班级验收+施工单位质检验收+施工单位专家和领导验收，施工单位验收合格后再施行业主三级验收：维护单位班组验收+专业工程师验收和质检组验收+领导小组验收。

    - 承包方自进厂开始至检修结束离厂期间，请严格遵守此《检修技术要求》及我厂相关规章制度，如有违反相关管理制度，将严格按照上述细则、检修控制标准、承包方承担的责任与义务、合同、安全/环保协议及其它相关制度进行处罚。

- 本次检修控制标准

  - 检修安全管理（附件十一：上饶市城投能源环保公司2023年C级检修检修安全管理措施）

  - 设备检修工艺纪律（附件十四：上饶市城投能源环保公司2023年C级检修检修工艺纪律）

  - 设备检修工艺标准（附件十三：上饶市城投能源环保公司2023年C级检修检修工艺标准）

  - 设备检修验收标准（附件十五：上饶市城投能源环保公司2023年C级检修检修三级验收管理标准）

  - 设备与管理应达到的指标

    - 检修后主设备一次启动、并网成功。连续运行一周机组负荷率大于100%，满负荷运行不少于24小时。

    - 消除烟气、水、蒸汽、风、油等各种介质的跑、冒、滴、漏现象，补给水率<2%。

    - 转动设备无振动超标现象。

    - 检修后自动装置投入率达100%。

    - 继电保护装置及热工保护投入率达100%。

    - 继电保护装置及热工保护正确动作率达100%。

    - 正常运行时，烟气处理系统投运率达100%，烟气排放指标达到原设计标准。

    - 恢复和提高设备效率。

    - 连续安全运行180天，不发生因检修质量原因造成的事故。

    - 如检修单位检修过程控制管理原因，导致检修工作不彻底、检修质量未达标等，按照改项工作在检修报价中的双倍价格处罚；资料提交时间以最后一台主设备投入运行开始计时，提交资料全部合格时间截止，时间期限共30天，如未按期提交合格的验收及总结资料，按照2000元/天进行处罚，最高罚款2万元。

  - 文明生产方面

    - 管道规范、仪表柜内干净清洁、电缆沟内无积水杂物、沟道、孔洞盖板完好。

    - 文明施工。检修要求做到“三无”（无油渍、无积水、无积灰） “三齐”（拆下的零件排放整齐、检修机具放置整齐、材料备品件堆放整齐）“三不乱”（电线不乱拉、管材不乱放、物料不乱丢）每次检修工作完成后清扫场地，作到工完料净场地清。

    - 施工单位在停炉前3日，完成现场文明生产区域重点项目的保护施工措施。

    - 各检修设备和系统标志齐全、完整、清楚，管道介质流向标注正确。如检修完成后，系统标志、管道介质流向标注不能满足招标方要求，由承包方负责系统标志、管道介质流向标注的费用。

    - 各设备管道保温完整，符合《GB/T 4272-2008设备及管道绝热技术通则》要求。如检修完成后，设备管道保温不能满足招标方要求，由承包方负责设备管道保温的费用。

    - 生产场所的地面墙壁整洁、通道畅通、栏杆完好、盖板完整齐全，照明完好，无垃圾、杂物。设备材料在仓库之外时必须一样摆放整齐。

    - 参照附录1要求，规范落实安全施工措施，并在检修前5天提交定置摆放图，经甲方审核合格后，严格落实执行检修定置摆放规定，对于违反定置摆放规定的，甲方将进行处罚。

    - 参照附录2要求，严格落实文明生产管理，制定文明生产管理方案，审核通过后严格落实，检修过程和修后恢复标准，不低于附录2要求，否则甲方将按照合同以及相关管理制度进行处罚。

  - 检修资料方面

7.1、全部检修项目在检修前、检修过程中、检修完成后的技术数据、参数、资料必须准确的反馈给承包方。没有按照要求进行记录、或记录失实的该项目将不与验收。

7.2、汽机专业、锅炉专业、电气专业、热控专业、环化专业及安全专业涉及到技术监督工作，必须形成相关技术监督报告与检修总结报告一起移交业主方。

  - 检修工期控制

8.1、本次检修工期（包含甲方委托其他单位进行的耐火材料检修、汽轮机本体检修等）要求：#1炉检修工期14天，#2炉检修工期14天；单台锅炉检修工期计算以锅炉解列开始计时，具备并汽条件结束，#3机检修工期9天，以停机开始计时，并网成功结束。具体安排见《附件九：上饶市城投能源环保公司2023年C级检修进度安排及网格图》。如发生检修方原因造成的工期延误，按照5万元/台炉（机）/天进行处罚，最高罚款60万元。

8.2、同时我厂仍需配合上饶市环卫处完成相应垃圾处理任务，可能出现不在检修计划段内完成检修（提前、延期、分段、分炉、分期等检修模式），界时中标单位需配合我厂及相关行政主管部门完成相应工作，实行分段停炉分段进场施工。

- 承包方在检修结束后应及时对本次检修进行总结，并负责编制技术监督报告、检修竣工资料、总结报告、发生异动设备的图纸绘制。于30天内交付给招标方，以利于招标方对本次检修工作及时进行总结。

- 技术文件、规范、图纸的提供及保密

  - 招标方应负责向承包方提供有关设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。

  - 承包方需要复制时，除了严格用于合同目的，承包方不能在未得到招标方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。

  - 检修工作结束，承包方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。

检修工作结束，承包方应在30日内完成对本次检修工作的工作总结、工程技术资料，并移交招标方。

附录1：现场安全文明标准化管理

- 定置化管理检修现场

1、锅炉间、汽机间、烟气间等检修区域必须绘制定置摆放图。提前策划布置现场，明确堆放临时物资、备品备件、检修工器具、垃圾的区域，严格按照定置摆放图堆放物品，杜绝乱摆乱放、脏乱差、跑冒滴漏现象。

2、现场物资要分门别类摆放整齐有序，并配套摆放堆放物资名称的标志牌。对于零星小件物品，应配置货架，表明每类物品名称、数量、规格等信息。

二、运行与检修区域隔离。各检修区域要明确边界范围，并与运行区域有效隔离，设置明显的警示标志标识，防止检修人员误入运行区域。

三、检修安全看板管理。在锅炉间、汽机间、烟气间等重要检修现场应布置检修人员组织机构图、安全管理机构图、检修公告栏等安全看板。其中公告栏主要内容应包括检修质量标准、检修计划表、重大工序施工方案、每日安全风险分析、安健环检查报告、安全技术交底、检修工作日报、检修专题会议纪要等。

四、检修现场安全措施布置

1、临边与洞口防护。

2、用电安全。

3、用气安全。

4、脚手架搭设与使用。

附录2：现场文明生产具体要求

- 厂区物资存放要求

- 现场物资临时存放区域必须挂上饶厂临时物资存放单，且要按照要求摆放。

- 检修人员需找一块空地用架子管做成临时废料堆放区，用彩条布设置围挡，用木板垫在区域底部，围挡高度不得高于2米，堆放高度不得高于围挡高度，堆放区域内只能堆放废旧保温棉，禁止将保温棉放置在设置区域外围，保持现场干净整洁、无其他杂物。每天必须将区域内保温棉清理一遍，检修结束后，需将临时堆放区域完全复原。

- 现场检修产生的其他废料（木箱，纸皮，彩条布，木头等），不得进入我厂废料堆放区域，需与运行沟通后拆散成合格的可焚烧垃圾投运至垃圾池，或自行拉出厂外进行处理。

- 检修期间产生的零星废料（更换下来的设备零部件等）必须与仓库管理人员沟通记录后搬运至我厂二期后门岗仓库后的废料堆内，如发现有私自将废料放置在废料堆外围区域的行为，将按照上饶厂安全文明生产相关规定进行处罚。

- 检修期间的气瓶进场必须进行严格备案，存放于上饶厂指定位置，并做好安全防护措施，如发现有检修人员将检修用气瓶与我厂气瓶混用的情况，将按照偷盗处理。

- 检修进场物资必须严格按照我厂物资进场备案制度进行。未及时备案，或已经进场物资再备案，一律按照未备案处理，未备案物资一律不得出厂。

- 现场文明生产要求

- 严格落实上饶厂安全文明生产管理制度，针对检修文件要求，制定全面可行的文明生产方案；经甲方审核后，严格落实。

- 检修完成后3天内全部恢复现场文明生产，做到生产区域无杂物，设备整洁无灰尘，墙面恢复如初，钢架结构清洁无尘，参观通道及参观区域焕然一新。

- 检修区域在检修过程中彩胶布铺设整齐、固定良好，绝缘垫质量良好，平整铺设，开关柜小车能绝缘垫上行走无被卡轮现象，材料运送无卡涩。

- 现场设备做到所有配电柜、检修箱、仪表、辅机等表面无积灰、无污垢，标识牌清晰；检修结束后所有设备表面无积灰，外壳清灰无死角。

- 设备底座平台清扫干净，无杂物、无污染。

- 所有电缆桥架、盖板表面无积灰，刷漆盖板漆色均匀，美观，能完全盖过底色。

- 沟道盖板无损坏，相比检修前无下凹，表面无浮尘，无污垢。

- 若检修期间污染的盖板、盘柜、墙面无法清理干净，必须重新刷漆覆盖；检修期间损坏或污染的设备基础、钢架、地面以及其他任何生产设施，必须按照原设计进行恢复，并达到新厂标准。

- 检修完成后，生产现场恢复标准达到但不限于上述要求，检修单位需保证做到现场文明生产达到焕然一新效果。